УДК 621.791.461

Сварка полипропиленовых труб водоснабжения при низких температурах окружающего воздуха

Старостин Н.П., д.т.н., Ботвин Г.В., Герасимов А.И. к.т.н., Аммосова О.А.к.т.н., Васильева М.А. к.ф-м.н.

nikstar56@mail.ru

Институт проблем нефти и газа сибирского отделения РАН, г. Якутск

Аннотация:

В статье предложена новая технология сварки полипропиленовых труб  для водопроводов в раструб при низких температурах окружающего воздуха без отапливаемого укрытия. Приведены режимы сварки при низких температурах и результаты проведенных испытаний сварных соединений

Ключевые слова:

полипропилен, сварка, подогрев, прочность

Abstract:

This paper proposes a new technology for welding polypropylene pipe into the socket for water pipe-line at low ambient temperatures without a heated shelter. A welding conditions at low temperatures and the results of the test of welded joins are given

Keywords:

polypropylene, welding, heating, strength

Разработана технология сварки полипропиленовых труб при низких температурах, заключающейся в предварительном подогреве конца свариваемой трубы и муфты, стандартной сварке и охлаждении в теплоизоляционной камере. Проведены исследовательские испытания образцов сварных соединений, выполненных при низких температурах, по разработанной методике определения прочности соединения растяжением. Показано, что прочность сварного соединения, произведенного по разработанной технологии при низких температурах, соответствует прочности соединения, полученного при допустимой температуре воздуха.  Разработаны рекомендации по сварке при температурах воздуха ниже нормативных, включающие значения технологических параметров для труб различного типоразмера и в зависимости от температуры окружающего воздуха до – 50 °С.

Введение

Применение труб из полимерных материалов для систем холодного и горячего водоснабжения позволяет коренным образом решить проблемы их защиты от коррозии, значительно повысить долговечность, минимизировать затраты на эксплуатацию. Согласно нормативным документам в арктических регионах из-за низких температур воздуха работы по строительству систем горячего и холодного водоснабжения из полипропиленовых (ПП) труб могут вестись около 160 дней в год. Действующие нормативно-технические документы (НТД) содержат температурные ограничения сварки ПП труб до 0 °С. Транспортирование, погрузка и разгрузка до минус 10°С. [1].

Разработка технологии сварки полипропиленовых труб при низких температурах (до минус 50 °С) позволит сместить нижнее значение ограничения по температуре строительства систем водоснабжения до минус 20 °С. Тогда строительство трубопроводов водоснабжения может вестись примерно 230 дней в году. При транспортировке труб в теплых контейнерах и их погрузке-разгрузке в течении времени охлаждения стенок до -10 °С строительные работы могут проводиться круглый год.

Технология сварки при низких температурах

Установление ограничения по температуре наружного воздуха, при котором допускается проводить сварочные работы, связано с недостаточным использованием возможностей существующей технологии сварки. Практически не используются методы управления температурным режимом сварки. Регулирование температурным режимом и обеспечение такого же температурного поля при нагреве и такого же темпа охлаждения, как и при допустимых температурах наружного воздуха, позволит провести сварку полипропиленовых труб при температурах воздуха ниже нормативных и обеспечить требуемую прочность соединения.

Для обеспечения равномерного распределения температуры и снижения температурных напряжений на стенке свариваемого конца трубы и муфты необходимо предварительно подогреть трубу на длину вылета, превышающей глубину раструба, и муфту на глубину раструба до температуры выше 20 °С специальными сменными насадками для подогрева, устанавливаемыми к нагревательной пластине дополнительного сварочного аппарата. Аналогичный способ снижения температурных напряжений применялся при стыковой и муфтовой сварке полиэтиленовых труб [2, 3]. Затем дать им остыть до 20°С для равномерного распределения температуры по всей зоне сварки. После подогрева производится стандартная сварка. Остывание сварного соединения после сварки производится под теплоизоляцией.  Толщина теплоизоляции рассчитывается  таким образом, чтобы обеспечить скорость остывания сварного соединения такую же, как при стандартной сварке.

Технологическая схема процесса предварительного подогрева и сварки показана на рис. 1.

1-2 – предварительный подогрев; 3 – оплавление; 4 – охлаждение

Рис. 1 - Технологическая схема сварка полипропиленовых труб при низких температурах

Продолжительность подогрева перед проведением сварки, продолжительность выравнивания температур из условия обеспечения распределения температуры близкого к однородному, в зависимости от температуры окружающей среды, типоразмеров полипропиленовых труб определяются расчетом.

В ИПНГ СО  РАН разработана программа  «PWH-Trumpet» – Программа для расчета продолжительности предварительного подогрева для сварки полипропиленовых труб  в  раструб в условиях низких температур (Заявка на государственную регистрацию программы на ЭВМ), для расчета температурного поля трубы при подогреве, в которую вводятся размеры трубы, значения теплофизических свойств, температура окружающей среды. Для практического использования для труб различного сортамента с помощью программы рассчитываются продолжительности подогрева и охлаждения для выравнивания температур, обеспечивающие распределение температуры в зоне сварки близкое к однородному.

В таблицах 1 и 2 приведены результаты расчета продолжительностей подогрева и охлаждения для выравнивания температур труб и муфты  с использованием математической модели теплового процесса с эффективными коэффициентами, полученными в результате сопоставления расчетных и экспериментальных температурных данных: ρ=862, кгм3;       C=1500,Джкг∙℃; λ=0.22, Втм∙℃ .

Таблица 1

Продолжительности подогрева и охлаждения для труб PN20

| Ø | -50 |  | -40 |  | -30 |  | -20 |  | -10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 50 | 210 | 90 | 180 | 100 | 180 | 120 | 150 | 150 | 120 | 200 |
| 63 | 240 | 90 | 240 | 120 | 210 | 150 | 180 | 180 | 120 | 200 |
| 75 | 240 | 90 | 240 | 120 | 210 | 150 | 210 | 210 | 180 | 270 |
| 90 | 300 | 120 | 270 | 120 | 240 | 150 | 210 | 180 | 180 | 240 |
| 110 | 360 | 120 | 330 | 120 | 270 | 120 | 240 | 150 | 210 | 210 |

1 – продолжительность подогрева, с; 2 – продолжительность охлаждения для выравнивания температур, с

Таблица 2

Продолжительности подогрева и охлаждения для труб PN10

| Ø | -50 |  | -40 |  | -30 |  | -20 |  | -10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 50 | 60-120 | 60 | 90-120 | 70 | 90-180 | 90 | 90-180 | 110 | 90-180 | 140 |
| 63 | 90-180 | 80 | 120-210 | 100 | 150-240 | 120 | 150-300 | 150 | 180-300 | 200 |
| 75 | 120-180 | 90 | 150-210 | 120 | 150-240 | 150 | 180-210 | 180 | 180-270 | 240 |
| 90 | 150-210 | 120 | 180-240 | 150 | 180-240 | 180 | 180-210 | 220 | 180-270 | 300 |
| 110 | 210-300 | 150 | 180-300 | 180 | 180-240 | 210 | 180-240 | 270 | 210-300 | 360 |

1 – продолжительность подогрева, с; 2 – продолжительность охлаждения для выравнивания температур, с

Расчеты показывают, что при низких температурах ОВ увеличение толщины теплоизоляции до 3 см и его уменьшение до 1 см не приводит к существенному изменению распределения температуры по толщине стенки трубы и муфты в конце стадии охлаждения. Качество сварных соединений, полученные проведением сварки ПП труб при температурах воздуха ниже нормативных согласно расчетным технологическим параметрам, невозможно улучшить изменением толщины  слоя теплоизоляции из традиционных теплоизоляционных материалов. Такое положение объясняется тем, что традиционные теплоизоляционные материалы эффективны при сохранении теплоты при стационарном тепловом процессе, при котором теплоемкость не влияет на распределение и динамику температуры. При управлении нестационарным тепловым процессом, каковым является процесс охлаждения при сварке, значение теплоемкости теплоизоляционного материала имеет существенное влияние на динамику и распределение температуры.  Распределение температуры в муфте и трубе существенно меняется при малых значениях теплоемкости теплоизоляционного материала. Исходя из этого, для улучшения качества сварных соединений, полученных при низких температурах, предлагается использовать теплоизолирующие свойства воздушной прослойки, имеющей достаточно малое значение теплоемкости.

На рис. 2 представлены распределения температуры в конце стадии охлаждения (6 минут) при использовании различных способов теплоизоляции и без нее. При допустимых значениях температур ОВ 0 и 35 °С охлаждение проводится без теплоизоляции (кривые 1-2). При температуре ОВ -40 °С охлаждение без теплоизоляции приводит к существенному снижению температур и кривые распределения температур  лежат вне допустимого коридора изменения температур (кривая 3). Использование камеры со слоем воздуха 1 см,  выполненной из теплоизоляционного материала (вспененного полиэтилена) толщиной 1 см, приводит к допустимому распределению температуры в конце стадии охлаждения (кривая 5). Для сравнения приводится распределение температуры в конце охлаждения при температуре 23 °С (кривая 6).

Использование камеры позволяет регулировать динамику и распределение температуры изменением высоты камеры (толщины слоя воздуха).

1 – температура ОВ 35°С; 2 – температура ОВ 0°С; 3 – температура ОВ -40°С без теплоизоляции; 4 – температура ОВ -40°С с теплоизоляцией толщиной 2 см; 5 – температура ОВ -40°С с камерой (1 см воздух, 1 см толщина стенки камеры); 6 – температура ОВ 23°С

Рис. 2 - Распределение температуры по радиальной координате после охлаждения сварного соединения с течение 6 мин при различных условиях на внешней поверхности муфты

Механические испытания на растяжение

Для получения количественной оценки прочности раструбного сварного соединения полипропиленовых труб были произведены испытания на осевое растяжение по новой разработанной методике [4]. Суть метода заключается в том, что на стандартном образце для испытаний на растяжение, где исследуемое раструбное сварное соединение расположено посередине образца, на муфте 1 вырезается прорезь 2 параллельно краю муфты глубиной более оплавленной глубины стенки муфты, но не более толщины стенки муфты и  с использованием инструмента, повторяющего кривизну опорной площади, на внутренней стенке трубы 3 вырезается прорез 4 глубиной более оплавленной глубины стенки трубы, но не более толщины стенки трубы параллельно краю трубы. Расстояние между прорезями 2 и 4 рассчитывается таким образом, чтобы площадь сечения испытуемой части А раструбного сварного соединения была меньше, чем площадь минимального поперечного сечения образца вне зоны раструбного соединения (Рис. 3). При стандартных кратковременных испытаниях на растяжение разрушение образца произойдет по сварному шву в области А, так как прочность сварного соединения, как правило, меньше, чем прочность основного материала.

Таким образом, на предлагаемом образце при испытаниях на растяжение разрушение образца произойдет только по месту сварного соединения, т.е. можно определить прочностные свойства раструбного сварного соединения полимерных труб как с внешней стороны трубы и с внутренней стороны трубы, так и на любом месте раструбной сварки.

а)                                                                      б)

а) стандартный образец для испытаний на растяжение; б) образец с заданной площадью сварного шва.

Рис. 3. Образец  для определения прочности раструбного соединения:

Механическим испытаниям подверглись сварные соединения, произведенные при следующих режимах:

    - Температура ОВ  +23°С, tн=24 с, стандартная сварка;

    - Температура ОВ -16°С, время нагрева tн=36 с;

    - Температура ОВ -40°С, tн=24 с, предварительный прогрев, охлаждение без изоляции;

    - Температура ОВ -35°С, tн=24 с, предварительный подогрев, охлаждение в теплоизоляции.

Результаты испытаний приведены на рис. 4.

а)

б)

а) максимальное напряжение; б) относительное удлинение при разрыве.

Рис 4 - Результаты испытаний на растяжение:

Из результатов испытаний видно, что кратковременная прочность сварных соединений, полученных при низких температурах ОВ по предлагаемой технологии сварки, не уступает прочности соединений, полученных при допустимых температурах.

Испытания на длительное растяжение

Был изготовлен стенд для испытаний на длительное растяжение в активной среде сварных соединений (рис. 5) позволяющий поддерживать в 12 образцах постоянное статическое растягивающее усилие на каждом образце в течение всего времени испытания. Перед нагружением образцы кондиционируются при комнатной температуре с последующим погружением в испытательную среду. Нагружение образцов осуществляется плавно после выравнивания температуры в испытательной ванне. В качестве испытательной среды используется дистиллированная вода с 2 %-ным содержанием смачивающего поверхностно-активного вещества ОП-10 по ГОСТ 8433 [5]. В процессе испытания обеспечивается неизменная концентрация смачивающего вещества с точностью ± 5 %. Температура испытательной среды +95 С поддерживается постоянной в течение испытаний автоматически. В процессе испытаний автоматически фиксируется время выдержки в испытательной среде до разрушения образцов.

1 – стрелочный индикатор; 2 – рычаг для передачи силы; 3 – прибор для учета времени; 4 – контрольный груз; 5 – образец; 6 – испытуемая среда; 7 – теплоизолированная ванна; 8 – насос для циркуляции жидкости

Рис. 5. Схема стенда для испытаний на длительное растяжение:

Нагрузка при проведении испытания выбирается таким образом, чтобы характер разрушения образца был хрупкий. Усилие рассчитывается исходя из минимального поперечного сечения образца. Согласно ГОСТ Р 55142-2012 [6] для полипропилена типа 3 (рандом сополимера) рекомендуемое напряжение при испытании, при которых наблюдается хрупкое разрушение образцов в двухпроцентном водном растворе ПАВ (ОП-7 или ОП-10) с температурой 95 С, составляет 3,5 Н/мм2. При этом минимальная стойкость основного материала при длительном растяжении составляет 800 часов (примерно 33 суток), что неприемлемо при выборе технологического режима в короткий срок.

Кроме того, при таких испытаниях необходимо обеспечить хрупкое разрушение образца по месту сварки. При длительных испытаниях на стенде в образцах, полученных  стыковой сваркой труб, разрушение будет происходить по месту сварки.   Образцы, полученные раструбной сваркой, будут разрушаться не по месту сварки, а по основному материалу, поскольку площадь сварки всегда будет больше минимальной площади поперечного сечения  образца.

В связи с этим необходимо разработать методику длительных испытаний, позволяющую на стенде разрушать образцы по месту сварки за время, исчисляемое несколькими сутками. Такое разрушение можно получить уменьшением площади сварки в образце, используя образец для определения прочности раструбной сварки с заданной площадью сварного шва (рис. 3).

Проведены многочисленные длительные испытания образцов сварных раструбных соединений среде с ПАВ при температуре 95С с варьированием напряжений в интервале от 3,4 до 10 МПа, путем изменения площадей сварных швов от 30 до 58 мм2  и нагрузки от 200 до 300 Н. В результате экспериментов для дальнейших испытаний выбрано напряжение  5,7 МПа на образцах с площадью сварного шва равной 35 мм2.

Длительным испытаниям подвергались по 3 образца раструбных сварных соединений труб ППР3 Ø 63мм, полученных при следующих режимах сварки:

- Стандартная при температуре +22 °С, контрольный;

- При температуре -16 °С с технологическими параметрами стандартной сварки (с нарушением требований СНиП);

- При температуре -40 °С, предварительный подогрев, остывание без теплоизоляционной камеры;

- При температуре -40 °С, предварительный прогрев, остывание в теплоизоляционной камере.

Результаты длительных испытаний образцов сварных раструбных соединений, полученных при различных режимах приведены на рис. 6.

Рис. 6 - Время разрушения образцов сварных раструбных соединений, полученных при различных режимах сварки

При длительных испытаниях в течение 20 суток разрушились все образцы сварных соединений, полученных при различных режимах сварки, по результатам которых можно сделать следующие выводы:

Выводы

- Предложена технология сварки в раструб полипропиленовых труб, позволяющая производить сварочные работы  при температурах ОВ ниже минус 20 °С;

- Обнаружено, что использование теплоизоляционной камеры толщиной 1 см и слоем воздуха в 1 см при охлаждении сварного раструбного соединения в условиях низких климатических температур приводит к такому же распределению температурного поля, как при допустимых условиях;

- По результатам испытаний на растяжение показано, что кратковременная прочность сварных соединений, полученных при низких температурах ОВ по предлагаемой технологии сварки, не уступает прочности соединений, полученных при допустимых температурах.

- Испытаниями на длительное растяжение установлено, что время разрушения сварных раструбных соединений, полученных при низких температурах с предварительным подогревом и охлаждением без камеры, свидетельствует о первостепенной значимости предварительного подогрева при сварке при низких температурах и возможности повышения длительной прочности раструбного соединения путем интенсивного охлаждения.

- Испытаниями сварных раструбных соединений полипропиленовых  труб, произведенных при низких температурах по предлагаемой технологии с предварительным подогревом и охлаждением сварного соединения  с теплоизоляцией, показано, что показатели кратковременной прочности и длительной несущей способности соответствуют показателям соединений, полученных при допустимых температурах по регламентированным режимам сварки.

Литература

- СП 40-101-96 Свод правил по проектированию и монтажу  трубопроводов из полипропилена «Рандом сополимер» Принят и рекомендован письмом Главтехнормирования Минстроя России от 9 апреля 1996 г. № 13/214.

- Старостин Н. П., Васильева М. А., Данзанова Е. В., Аммосова О. А. — Стыковая сварка полиэтиленовых труб в условиях низких температур // Сварочное производство. – 2012, №1. – С. 45-48.

- Старостин Н.П., Герасимов А.И., Данзанова Е.В Регулирование теплового процесса муфтовой сварки полиэтиленовых труб при температурах ниже нормативных. / V Евразийский симпозиум по проблемам прочности материалов и машин для регионов холодного климата EURASTRENCOLD 2010.  Секция 3, с.167-173.

- Заявка № 2015106528 на полезную модель «Образец для определения прочности раструбной сварки»

- ГОСТ 8433-81. Вещества вспомогательные ОП-7 и ОП-10. Технические условия. – Введ. 1982-01-01. – М.: Изд-во стандартов, 1981. – 16 ил с.: ил.

- ГОСТ Р 55142-2012 Испытания сварных соединений листов и труб из термопластов. Методы испытаний. Введ 01.01.2014.- М.: Стандартинформ, 2014.