УДК 621.315.2.016.2

Исследование и анализ качества и надежности кабелей среднего 
и высокого напряжения с помощью методов световой микроскопии

Шувалов М.Ю. 1, д.т.н.; Овсиенко В.Л. 1, к.т.н.; Федорова В.А. 1

Shuvalov Mikhail Yurievich, Ovsienko Vladimir Leonidovich, Fedorova Viktoriya Alexandrovna

shuvalov@vniikp.ru,  vovsienko@vniikp.ru,  v.fedorova@vniikp.ru

1ОАО «ВНИИКП»

Аннотация:

Методы световой микроскопии применены для анализа технологических дефектов в кабельной изоляции, а также для исследования морфологии и изменений, вызванных термическим, электрическим и электрохимическим старением электрической изоляции.

Ключевые слова:

Изоляция кабеля, сшитый полиэтилен, этилен-пропиленовая резина, световая микроскопия

Abstract:

The light microscopy methods are used for the analysis of technological defects and morphology of cable insulation, for the study of its thermal, electrical and electrochemical aging.

Keywords:

cable insulation, cross-linked polyethylene, ethylene-propylene rubber, light microscopy.

Реферат

Описаны методы световой микроскопии, практикуемые авторами для исследования изоляционных систем кабелей, направленные на обнаружение и идентификацию дефектов, изучение морфологии изоляции и различных видов старения. К данным методам относятся микроспектральный анализ и микроманипуляционный эксперимент. Наличие технологических дефектов в полимерной изоляции размерами порядка десятков мкм и выше часто является причиной преждевременного отказа кабелей. Показано влияние особенностей морфологии различных участков изоляции на ее электрическую прочность. Микроскопические методы позволяют исследовать различные механизмы деградации, диагностировать состояние изделия по образцу материала изоляции.

Во всех странах с более или менее развитой энергетикой большую роль в системах передачи и распределения энергии играют кабели среднего (КСН) и высокого (КВН) напряжения. Качество и надежность этих изделий определяется главным образом изоляционной системой, состоящей из электрической изоляции (ЭИ) и электропроводящих экранов. У нас, как и в других странах, КВН выпускаются только с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ), но значительная часть действующих высоковольтных кабельных линий выполнена ранее производившимися маслонаполненными кабелями. Что же касается КСН, то, наряду с кабелями, изолированными СПЭ, значительная их доля производится с пропитанной бумажной ЭИ (ПБИ); начинается производство КСН с ЭИ из этилен-пропиленовой резины (ЭПР).

Основные факторы, определяющие качество и надежность КСН и КВН, проявляются в основном на микроскопическом уровне, или же характеризуются микрогетерогенностью. К этим факторам относятся: технологические дефекты, морфология ЭИ, термическое старение, электрическое и электрохимическое старение ЭИ из СПЭ и ЭПР. Для исследования этих объектов и явлений мы применяем три группы методов световой микроскопии:

а) визуальные наблюдения и фотомикрографию с применением как общепринятых (фазовый контраст на просвет, темное поле на просвет и отражение, люминесценция в падающем свете и т.д.), так и малоизвестных или забытых методов (аноптральная микроскопия, контраст ассиметричного освещения по Kachar);

б) микроспектральный анализ в видимом и УФ-диапазоне, в последнее время – в ИК-обрасти;

в) микроманипуляционный эксперимент.

Ниже приведен ряд примеров, иллюстрирующих применение данных методов для исследования и анализа выше перечисленных факторов.

1. Исследование технологических микродефектов

Дефекты полимерной ЭИ ограничивают надежность изделий, являясь источниками развития электрических и водных триингов; практический интерес представляют дефекты с размерами от десятков мкм и выше: выступы электропроводящих экранов, включения и полости в ЭИ.

В исследовании дефектов эффективны самые разнообразные методы микроскопии, в том числе: темное поле, фазовый, аноптральный и дифференциальный интерференционный контраст, косое освещение и поляризационная микроскопия, люминесценция. При этом микроспектральный анализ является эффективным средством распознавания природы включений.

На рис. 1 показана видеомикрография выступа экрана в изоляцию при умеренном увеличении. О том, насколько такие дефекты действительно опасны, говорит тот факт, что этот выступ был обнаружен вблизи канала пробоя кабеля на напряжение 220 кВ, отказавшего в эксплуатации.

|  | Рис. 1 – Выступ на внутреннем электропроводящем экране кабеля высотой 100±5 мкм и радиусом острия 2 мкм. (Цена деления объекта-микрометра – 10 мкм) |
| --- | --- |

Еще большую опасность, чем выступы экранов, представляют проводящие включения в ЭИ – металлические и «сажевые». Эффективным средством распознавания природы дефекта является метод темного поля на просвет и отражение.

Диэлектрические включения могут иметь самую разную физико-химическую природу. Идентификация каждого конкретного дефекта в данном случае – самостоятельная задача.

На рис. 2, а) показано волокно, обладающее значительной первичной флуоресценцией. Для его идентификации достаточными оказались его морфологические признаки: в поперечном срезе обнаруживается характерный для хлопковых волокон внутренний канал.

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис. 2 – Волокно хлопка (а) и его поперечный срез (б). Первичная флуоресценция в падающем свете

Также довольно широко распространены дефекты в виде включений термически деструктированного материала ЭИ. Деструкция полиэтилена происходит в процессе производства кабеля в тех зонах экструдера, где материал «застаивается» при высокой температуре на сравнительно продолжительное время. Под микроскопом эти дефекты могут выглядеть как включения желтого или коричневого цвета, либо быть прозрачными и практически неотличимыми от окружающего материала. Такие включения показывают довольно хороший контраст при использовании методов темного поля и аноптральной микроскопии, а также обладают яркой первичной флуоресценцией – рис. 3.

|  | Рис. 3 – Включение окисленного полиэтилена, ширина поля зрения 560 мкм. Первичная флуоресценция в падающем свете |
| --- | --- |

2. Анализ морфологии ЭИ из СПЭ

Самостоятельный интерес в рамках данного сообщения представляет анализ морфологии, т.е. физической структуры СПЭ-изоляции кабелей среднего и высокого напряжения.

Если посмотреть на структуру образца чистого полиэтилена, отпрессованного в лабораторных условиях, то мы увидим классическую картину: материал состоит из крупных сферолитов, размеры которых достигают десятков микрометров. Однако материалы, применяемые для изолирования кабелей, содержат ряд добавок. Кроме того, при переработке в линии непрерывной вулканизации они подвергаются экструзии, сшиванию и охлаждению. В результате их структура усложняется, становится многоуровневой и довольно сильно отличается от описанной выше.

На рис. 4 показан самый высокий, крупномасштабный уровень морфологии, на котором видны крупные элементы структуры, так называемые «облака», и зоны с преимущественно радиальной ориентацией материала.

|  | Рис. 4 – Поперечное сечение изоляционного слоя кабеля среднего напряжения. Панорамное фото в темном поле. |
| --- | --- |

На рис. 5 показано более детальное фото «облаков», состоящих из отдельных элементов («микрооблаков»).

Рис. 5 – Крупномасштабные элементы структуры изоляции (облака). 
Ширина кадра 3 мм.

Если использовать методы световой микроскопии, чувствительные к фазовому сдвигу, и обладающие более высоким разрешением, то можно убедиться, что отдельные элементы морфологии, т.е. «микрооблака», имеют зернистую структуру как, впрочем, и окружающий их материал (рис. 6), состоящий из зерен меньшего размера, по порядку величины не более 1 мкм. Мы рассматриваем эти зерна, как бóльшие, так и меньшие, как зародышевые сферолиты, или так называемые «снопы» (sheaves).

Таким образом, мы видим, что изоляция из СПЭ КСН и КВН в структурном отношении неоднородна и анизотропна. Можно ожидать, что вследствие этого и электрическая прочность изоляции также в различных областях и направлениях будет разной.

Рис. 6 – Структура изоляции при большом увеличении; контраст асимметричного освещения. Видны зародышевые микросферолиты; ширина поля зрения 15 мкм

Используя технику микроманипуляционного эксперимента, мы определили локальную электрическую прочность, т.е. напряжения зарождения электрических триингов в морфологически различных участках изоляции – рис. 7. Как можно видеть из этого графика, эта характеристика кабельного диэлектрика сильно зависит от особенностей его структуры и в пределах одного и того же изделия может различаться почти в два раза.

Рис. 7 – Зависимость напряжения зарождения электрического триинга от особенностей морфологии: I – зона мелких «зародышевых» сферолитов, 
II – зона с радиальной ориентацией материала, III – зона крупных «зародышевых» сферолитов

Морфология изоляции также зависит от ее химического состава. Этот факт важен, поскольку позволяет привлекать методы световой микроскопии, наряду с другими методами, для идентификации конкретных материалов в составе изделия. Необходимость решения такой задачи обусловлена тем, что некоторые недобросовестные поставщики/производители поставляют на российский рынок кабели, изготовленные из непроверенных, неиспытанных материалов, которые не в состоянии, вообще говоря, обеспечить необходимые качество и надежность изделий. Рис. 8 иллюстрирует явную морфологическую разницу между двумя материалами, один из которых обладает стойкостью к развитию водных триингов, другой же – нет.

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис. 8 – Морфологические особенности триингостойкой (а) и нетриингостойкой (б) изоляции

3. Исследование электрохимического старения ЭИ КСН

Надежность кабелей с полимерной изоляцией во многом зависит от стойкости изоляции к развитию специфических повреждений - водных триингов (ВТ) и электрических триингов (ЭТ) [1, 2]. Поэтому представляют значительный интерес и являются важными некоторые факторы и явления, определяющие развитие данных механизмов деградации кабельных диэлектриков. Прежде необходимо проанализировать процесс электрохимического старения и рассмотреть методики испытаний на стойкость к развитию ВТ, в том числе в ЭПР (долгое время существовало мнение, что в изоляции из ЭПР ВТ не возникают). Пример ВТ, образовавшегося в процессе эксплуатации, показан на рис. 9.

Рис. 9 – Водный триинг в кабельной изоляции. Фазовый контраст

Все новые изоляционные материалы, выводимые на рынок РФ, должны пройти испытания на небольших образцах. Длительность таких испытаний cоставляет 1 год. Сегодня основным методом, базирующимся на долгосрочных экспериментах, являются испытания в неоднородном электрическом поле, посредством, так называемых, «водяных игл». Образцы испытуемых материалов термически кондиционируются, в них формируются углубления в виде иглы с радиусом острия 30-50 мкм. Эти углубления, заполняемые электролитом, работают как высоковольтные электроды; расстояние между острием «водяной иглы» и электродом заземления – 1,5 мм, испытательное напряжение – 12 кВ, температура составляет +40°С. Испытываемые материалы сравниваются по размерам образовавшихся ВТ; доле образцов, не прошедших испытания, и по оптическим свойствам ВТ. Критерии отрицательных результатов испытаний: пробой образца; зарождение электрического триинга в водном; превышение длиной ВТ максимально допустимого значения, равного 
300 мкм.

По завершении испытаний производится микротомирование и измерение спектров оптического поглощения ВТ; микроспектральные свойства ВТ хорошо коррелируют с длиной ВТ.

Для сравнения испытываемых образцов в соответствии со степенью окисления полимера, охваченного ВТ, микросрезы обрабатывают специальным реактивом (ДНФГ) и далее измеряют спектры поглощения в ближней ультрафиолетовой области спектра.

Фотомикрография, приведенная на рис. 10, иллюстрирует высокую оптическую плотность и контраст ВТ, обработанного ДФНГ, в 
УФ-диапазоне.

Рис. 10 – Водный триинг. Фото в ультрафиолетовом свете

Наш опыт показывает, что с точки зрения оптики ВТ в СПЭ – фазово-амплитудные объекты. На начальных этапах развития большинство триингов не поглощают и не рассеивают видимый свет, но отличаются по коэффициенту преломления от окружающего материала. Соответственно, их можно наблюдать с помощью методов микроскопии, чувствительных к сдвигу фазы (см. рис. 9).

Применительно к ЭПР можно выделить следующие методы визуализации и анализа ВТ. Хорошо развитые ВТ можно наблюдать с помощью флуоресцентной микроскопии методом первичной люминесценции. В этом случае антиоксидант играет роль флуорофора, и оптический контраст создается в результате расходования антиоксиданта в растущем триинге. Для количественного анализа успешным оказалось окрашивание «отражающим» красителем. В качестве показателя меры деградации предложено использовать спектральную зависимость контраста диффузного отражения.

Применение флуоресцентной микроскопии для количественного анализа ВТ в резинах очень привлекательно благодаря высокой чувствительности этого метода. Однако применение одиночных флуорофоров не столь эффективно из-за разницы в рецептурах ЭПР. Решение было найдено в двойном окрашивании. Один из красителей однородно окрашивает сам материал, а другой окрашивает ВТ. Такое отделение триингов от окружающего материала оказалось эффективным также и для спектров, что проиллюстрировано на рис. 11.

1

2

Рис. 11 – Спектры флуоресценции ВТ в ЭПР. Двойное окрашивание. При одинаковых размерах триингов электрическая прочность материала 1 в два раза меньше, чем материала 2.

Результаты анализа флуоресценции соответствуют данным, полученным путем измерения диффузного отражения.

Эти результаты позволяют объяснить, почему у одного из сравниваемых материалов электрическая прочность после испытаний на ускоренное электрохимическое старение осталась практически на исходном уровне, а у другого материала упала почти вдвое, притом, что размеры ВТ в обоих материалах были практически идентичны.

4. Изучение зарождения ЭТ и регистрация «кривых жизни»

Применительно к КВН основным механизмом деградации ЭИ является зарождение и рост ветвящихся каналов неполного пробоя ˗ ЭТ. При этом практически важная задача состоит в обеспечении высокой надежности и одновременно разумных размеров кабелей высокого и сверхвысокого напряжения. Решить данную задачу возможно только с помощью анализа электрического старения.

Одним из подходов к изучению этих процессов является экспериментальная регистрация «кривой жизни» изоляции, т.е. зависимости индукционного периода зарождения ЭТ от напряженности электрического поля. Как правило, в качестве опытных образцов используются малые фрагменты изоляции с электродами в виде остроконечных игл.

Основные требования к методике испытаний следующие: длительность испытаний должна ограничиваться только практическими соображениями (например, затратами), но не недостатками оборудования или методики; одновременно должно испытываться достаточное количество образцов; обеспечивающее приемлемую воспроизводимость результатов; должна обеспечиваться максимально возможная пространственная и временная точность измерений.

При проведении испытаний контролируется момент появления ЭТ методом световой микроскопии, когда под высоким напряжением одновременно находятся 10 образцов. При этом достигается пространственная разрешающая способность около 1,5 мкм. Надежная и достоверная регистрация зарождения ЭТ обеспечивается высокой точностью введения микроэлектрода в интересующую зону в образце с помощью микроманипулятора, а также надежным контактом между микроэлектродом и материалом.

Образцы монтируются в испытательные ячейки, затем вводятся игольчатые электроды и подается высокое напряжение. Регистрируется момент появления каждого ЭТ. После этого образцы заменяются на новые, которые испытываются под другим напряжением. Оптическая система испытательной установки включает лабораторный микроскоп и специальный оптический модуль, соединенный с механизмом позиционирования и обеспечивающий требуемое пространственное разрешение при рабочем расстоянии около 100 мм. Устройство позиционирования и осветитель располагаются на верхней платформе механизма горизонтального перемещения оптической системы, который включает также нижнюю платформу с направляющими. Каждая испытательная ячейка представляет собой сосуд с двумя прозрачными параллельными стенками, установленный в держателе. Ячейка заполняется диэлектрической жидкостью. Калиброванный модельный дефект (высоковольтный электрод) представляет собой металлическую иглу с радиусом острия 0,5–1,5 мкм.

Анализ образцов после испытаний, выполняемый посредством микротомирования и изучения срезов под микроскопом, показал следующее: «ранние» размеры ЭТ не превышают 2–5 мкм; на некоторых образцах, в которых не было обнаружено триингов, рядом с острием электрода имеется микроскопическая зона необратимо модифицированного под воздействием электрического поля полимера – рис. 12. Более того, подобные микрозоны окружают «ветви» триингов. Очевидно, формирование таких зон предшествует возникновению ЭТ.

| 3 1 2 | Рис. 12 – Микрообласть деградации диаметром около 1 мкм, формирование которой предшествует образованию электрического триинга, состоящая из электрически состаренного полимера – 1; 2 – след от микроэлектрода; 3 – объект-микрометр с ценой деления 2 мкм |
| --- | --- |

Разработанная экспериментальная методика применяется также для определения кратковременной локальной электрической прочности отдельных участков изоляции, в частности, индивидуальных ВТ и областей ЭИ с различной морфологией (см. выше). Такие опыты подтверждают тот факт, что увеличение оптического поглощения ВТ в ходе старения действительно отражает процесс деградации полимера. С помощью микроскопа и микроманипулятора микроэлектрод вводился в отдельные ВТ, отличавшиеся по величине оптической плотности. Напряжение повышалось до момента появления ЭТ.

5. Анализ термического старения

Этот процесс деградации присущ всем перечисленным изоляционным системам, но для каждой из них он имеет свою специфику. Так, для ЭИ из СПЭ термостарение складывается из термоокислительной деструкции, диффузионного обмена низкомолекулярными веществами между ЭИ и экранами и перестройкой надмолекулярной структуры. В то же время доминирующим механизмом термостарения ПБИ является термическое (анаэробное) разложение бумаги. Термостарение кабельных диэлектриков исследуется разнообразными методами, в том числе микроскопическими, среди которых стоит выделить микроспектральный анализ. Его применение иллюстрируется на рис. 13, где показана зависимость интенсивности УФ-люминесценции (которая оказалась в данном случае еще более чувствительным методом, чем видимая люминесценция) кабельных бумаг от времени и температуры испытаний. Приведенные данные позволяют диагностировать состояние изделия по образцу и прогнозировать его ресурс/остаточный ресурс.

Рис. 13 – Зависимость относительной интенсивности УФ-люминесценции Iотн кабельной высоковольтной бумаги от времени старения t в составе образцов кабелей при температурах: 1 – 125°С, 2 – 135°С, 3 – 145°С. Возбуждение – при 250–290 нм, испускание – при 370 нм

В заключение авторы выражают надежду, что им удалось продемонстрировать эффективность методов световой микроскопии для изучения качества и надежности изоляционных систем кабелей среднего и высокого напряжения. Стоит также отметить, что особой нишей применения микроскопии являются испытания экспериментальных образцов материалов при разработках кабельных диэлектриков с улучшенными свойствами. В настоящее время в области использования микрометодов достигнут значительный прогресс; тем не менее, авторы постоянно ведут работы по отладке и улучшению применяемых методов, а также по поиску и разработке новых методик исследования.

Литература

1. М.Ю. Шувалов, Ю.В. Образцов, В.Л. Овсиенко, П.Ю. Удовицкий, А.С. Мнека. Развитие водных триингов в экструдированной кабельной изоляции как электрический эффект Ребиндера. Часть 1. Кабели и провода, № 4 (299), 2006, С. 14–19.

2. Shuvalov M., Ovsienko V. Investigation of the Life Curve for High Voltage Cable Insulation / Proceedings Recueil des Communication JICABLE 2011, 19-23 June – Paris-Versailles, France – Volume 2/2. – P. 651-653. – E.7.2.4.

Электрические и водные триинги – системы повреждений полимерной ЭИ электрическим полем; рассматриваются ниже.

За этими испытаниями следуют испытания полномасштабных изделий.