УДК 669.265

Оценка  влияния  технологии  изготовления  на  кратковременные механические  свойства  и  длительную  прочность  металла  рабочих лопаток  энергетических  газовых  турбин  из  литейных  никелевых сплавов

Казанский Д.А. 1

Kazanskiy Denis Alexandrovich

d.a.kazanskiy@gmail.com

1ОАО «Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени Теплотехнический научно-исследовательский институт»

Аннотация:

В докладе представлен анализ результатов испытаний по определению кратковременных механических свойств и длительной прочности литейных никелевых сплавов ЧС88У-ВИ, ЧС88УМ-ВИ, 
ЦНК-7П и IN738-LC, рассматриваемых в качестве альтернативных материалов для изготовления рабочих лопаток энергетических газовых турбин ГТЭ-110. Необходимость данной работы обусловлена случаями аварийных повреждений лопаточного аппарата турбин, в том числе, по причине неудовлетворительных свойств металла лопаток в массивных сечениях.

Ключевые слова:

Литейные никелевые сплавы, рабочие лопатки, энергетические газовые турбины ГТЭ-110, испытания на растяжение, испытания на длительную прочность.

Abstract:

The report presents an analysis of the testing results of short-term mechanical properties and creep-rupture strength for the cast nickel alloys CHS88U-VI, CHS88UM-VI, CNK-7P and IN738-LC, considered as alternative materials for manufacturing of blades for industrial gas turbines GTE-110. The necessity of this work is due to the cases of damages of the turbine blades also from unsatisfactory properties of the blades' metal in massive sections.

Keywords:

Cast nickel alloys, turbine blades, industrial gas turbines GTE-110, tensile test, creep rupture test.

Реферат

Необходимость проведения работы по выбору альтернативного материала для изготовления рабочих лопаток 1…4 ступеней энергетических газовых турбин ГТЭ-110 возникла в связи с неоднократными случаями повреждения проточной части турбин в результате обрыва одной из рабочих лопаток 1 ступени по замковой части. Причиной обрыва лопаток было зарождение и развитие трещин по усталостному механизму в галтельных переходах зубьев хвостовиков. При исследованиях поврежденных рабочих лопаток турбин из проектного материала – литейного никелевого сплава ЧС88У-ВИ было установлено, что зарождению трещин способствовало неудовлетворительное исходное состояние металла лопаток по уровню кратковременных механических свойств и длительной прочности, которое явилось следствием макро- и микроструктурной неоднородности.

При проведении комплексных работ по доводке и модернизации турбин ГТЭ-110 рабочей группой из специалистов отраслевых научно-исследовательских организаций были выбраны альтернативные материалы для изготовления рабочих лопаток 1 ступени. В частности в ОАО «ВТИ» были выполнены испытания по определению кратковременных механических свойств и длительной прочности литейных никелевых сплавов равноосной кристаллизации ЧС88У-ВИ, ЧС88УМ-ВИ, ЦНК-7П и IN738-LC, а также проведен последующий анализ результатов испытаний.

В докладе представлены результаты по кратковременным и длительным механическим свойствам отдельно отлитых образцов и образцов, изготовленных из массивных замковых частей натурных рабочих лопаток 1…4 ступеней из альтернативных материалов, изготовленных по различным литейным технологиям и термообработанным по различным режимам.

Для обоснования выбора альтернативного материала был проведен анализ микроструктурного состояния образцов после испытаний на растяжение в нагруженной и ненагруженной частях. Установлены микроструктурные составляющие, влияющие на уровень механических свойств рассматриваемых материалов. Также с целью определения характера разрушения были проведены фрактографические исследования изломов образцов. Определены пределы длительной прочности рассматриваемых материалов, изготовленных по различным технологиям.

В результате проведенных исследований установлено, что наиболее технологичным альтернативным материалом для изготовления рабочих лопаток турбин ГТЭ-110 является сплав IN738-LC. Анализ микроструктурного состояния данного сплава показал, что оно практически идентично как в массивных, так и в тонких сечениях лопаток. При этом уровень механических свойств сплава при всех технологиях изготовления отвечает требованиям нормативной документации. Для всех рассмотренных материалов значения пределов длительной прочности оказались примерно одинаковы. Также существует потенциальная возможность доведения уровня механических свойств рабочих лопаток из сплавов ЧС88УМ-ВИ и ЦНК-7П до нормативных показателей в случае доработки литейной технологии их производства и применения горячего изостатического прессования (ГИП) при термической обработке.

- Введение

При эксплуатации энергетических газотурбинных установок 
ГТЭ-110 производства ПАО «НПО «Сатурн» происходили неоднократные обрывы рабочих лопаток 1 ступени по хвостовому сечению после наработок менее 10 000 ч, приводившие к разрушениям всей проточной части турбин. В результате расследования причин повреждений в ОАО «ВТИ» было установлено неудовлетворительное исходное состояние металла поврежденных лопаток по уровню кратковременных механических свойств и длительной прочности, которое явилось следствием макро- и микроструктурной неоднородности.

Проектным материалом рабочих лопаток 1…4 ступеней турбин является литейный никелевый сплав ЧС88У-ВИ равноосной кристаллизации. С целью обеспечения рабочими лопатками турбин 
ГТЭ-110 заявленного ресурса в 25 000 ч, при доводке и модернизации энергетических газовых турбин ГТЭ-110, наряду с изменением конструкции лопаток 1 ступени, рабочей группой из отраслевых институтов было предложено провести оптимизацию химического состава, технологии отливки и режимов термической обработки для сплава 
ЧС88У-ВИ, а также рассмотреть возможность применения для изготовления лопаток альтернативных материалов – литейных никелевых сплавов равноосной кристаллизации ЦНК-7П и IN738-LC.

В рамках работы в 2014…2016 гг. в ОАО «ВТИ» проводились исследовательские работы по определению возможности использования альтернативных материалов для изготовления рабочих лопаток. В частности были выполнены испытания по определению кратковременных механических свойств и длительной прочности сплавов ЧС88У-ВИ, ЧС88УМ-ВИ, ЦНК-7П и IN738-LC, а также проведен последующий анализ результатов испытаний.

- Материал и методика исследования

В качестве материала исследования ПАО «НПО «Сатурн» были предоставлены отдельно отлитые стандартные цилиндрические образцы из сплавов ЧС88УМ-ВИ, IN738-LC и ЦНК-7П диаметром 14 мм и длиной 
75 мм, в количестве 300 штук и 34 натурных рабочих лопатки 1…4 ступеней турбины ГТЭ-110. Литые образцы и рабочие лопатки были произведены по идентичным литейным технологиям, обеспечивающим получение регламентируемых размеров макро зерен, и поставлены в термообработанном состоянии согласно стандартным и опытным режимам. Впоследствии из отдельно отлитых образцов и натурных лопаток изготавливались цилиндрические образцы для проведения испытаний.

Испытания на кратковременный разрыв проводились на статической разрывной машине Instron (Англия) модель 5982 с автоматической фиксацией диаграмм деформирования при комнатной и повышенной температурах: при 20С на цилиндрических образцах (тип IV, №6 согласно ГОСТ 1497-84), при 400…900С на цилиндрических образцах (тип I, № 2 согласно ГОСТ 9651-84). Кратковременные механические свойства отдельно отлитых образцов из сплавов ЧС88У-ВИ и ЧС88УМ-ВИ определялись при испытании на разрыв при комнатной и повышенных (400, 600 и 900С) температурах. Для испытания свойств металла натурных лопаток образцы изготавливались из их хвостовых частей. Испытания проводились при двух температурах 20 и 400С, соответствующих крайним значениям интервала рабочих температур хвостовиков.

С целью нахождения взаимосвязи свойств сплавов с их микроструктурным состоянием и разработки критериев оценки проводились исследования микроструктуры рабочей и ненагруженной частей испытанных образцов, а также фрактографический анализ изломов образцов после проведения испытаний. Для исследования отбирались образцы с крайними значениями характеристик механических свойств.

Испытания на длительную прочность проводились на базах от 50 до 10 000 часов на образцах М1073 мм согласно ГОСТ 10145-81 на машинах для испытаний на длительную прочность и ползучесть ATS 2330 CC-230 (США) при следующих условиях нагружения: интервал температур 700…950С, напряжения от 100 до 530 МПа. Точность поддержания температуры составляла 0,1С. Основная часть испытанных образцов на длительную прочность представлена отдельно отлитыми образцами. По результатам испытаний на длительную прочность путем полиномиальной аппроксимации методом наименьших квадратов для сплавов строились зависимости предела длительной прочности от температурно-временного параметра Ларсона-Миллера.

- Анализ результатов испытаний

3.1 Сплавы ЧС88У-ВИ и ЧС88УМ-ВИ

С целью снижения вероятности образования в процессе эксплуатации в пере лопаток из сплава ЧС88У-ВИ охрупчивающей топологически плотно упакованной (ТПУ) -фазы была проведена корректировка его химического состава. Она проводилась путем сужения интервалов легирования основных элементов сплава ЧС88У-ВИ. При этом были уменьшены нормы максимально допустимого содержания таких элементов, как Cr, Co, W, Mo, Ti, B, Hf. Модифицированный сплав получил название ЧС88УМ-ВИ (Патент РФ №2539643 от 19.02.2014). Отдельно отлитые образцы и лопатки из сплавов ЧС88У-ВИ и 
ЧС88УМ-ВИ были подвергнуты термическим обработкам по трем различным режимам.

1. «Стандартный» режим: гомогенизация 1170С (4 ч), стабилизация 1050 С (4 ч), старение 850 С (16 ч).

2. Режим «без гомогенизации»: стабилизация 1060С (4 ч), старение 850 С (16 ч).

3. Режим «с высокотемпературной гомогенизацией и ГИП»: ГИП при температуре 1170С и давлении 160 МПа (3 ч); гомогенизация 1185С 
(6 ч), стабилизация 1050С (4 ч), старение 850С (16 ч).

Отливка образцов производилась по двум технологиям с регламентацией размеров макро зерен и без нее. Отливка лопаток производилась только по технологии с регламентированными размерами макро зерен.

3.1.1 Кратковременные механические свойства сплавов ЧС88У-ВИ и ЧС88УМ-ВИ

Результаты испытаний по определению кратковременных механических свойств сплавов ЧС88У-ВИ и ЧС88УМ-ВИ на соответствие требованиям нормативной документации представлены в таблице 1.

Таблица 1

Анализ кратковременных механических свойств сплавов ЧС88У-ВИ и ЧС88УМ-ВИ на соответствие требованиям НД

| Сплав | Материал исследования | Режимы ТО | Средние значения характеристик кратковременных механических свойств |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предел проч-ности в, МПа | Предел теку чести 0,2, МПа | Относи-тельное удлинение , % | Относи-тельное сужение , % |
| ЧС88У-ВИ | Литые образцы, без регламентирования размеров макро зерен | «Стандартный» | + | + | + | + |
|  | Охлаждаемые рабочие лопатки 1 и 2 ступеней | «Без гомогенизации» | - | + | - | - |
|  | Охлаждаемые рабочие лопатки 1 ступени | «С высокотемпера-турной гомогенизацией и ГИП» | + | - | + | + |
|  | Неохлаждаемые рабочие лопатки 4 ступени | «С высокотемпера-турной гомогенизацией и ГИП» | - | + | + | + |
| ЧС88УМ-ВИ | Литые образцы без регламентирования размеров макро зерен | «Стандартный» | + | + | + | + |
|  | Литые образцы без регламентирования размеров макро зерен | «Без гомогенизации» | + | + | + | + |
|  | Литые образцы с регламентируемым размером макро зерен | «Без гомогенизации» | + | + | + | + |
|  | Неохлаждаемые рабочие лопатки 3 и 4 ступеней | «Без гомогенизации» | - | - | + | + |
| Примечание: «+» - соответствует требованиям НД, «-» - не соответствует требованиям НД |  |  |  |  |  |  |

В результате обнаруженных на некоторых образцах из замковых частей рабочих лопаток отклонений по кратковременным механическим свойствам средние значения соответствующих прочностных и (или) пластических характеристик оказались ниже минимальных требований согласно принятым целевым показателям для материала рабочих лопаток турбины ГТЭ-110. При этом наиболее близкими к минимально требуемым показателям оказались свойства лопаток из сплава ЧС88У-ВИ, прошедших ГИП и высокотемпературную гомогенизацию, а свойства литых образцов из обоих сплавов при всех режимах термической обработки полностью соответствовали требованиям целевых показателей. Стандартные литые образцы из сплава ЧС88УМ-ВИ имели более высокие прочностные и пластические свойства по сравнению со сплавом ЧС88У-ВИ. В полной мере провести оценку кратковременных механических свойств рабочих лопаток из модифицированного сплава ЧС88УМ-ВИ не удалось из-за применения для них только одного режима термической обработки – без ГИП и гомогенизации.

Для определения причин несоответствия характеристик кратковременных механических свойств после проведения испытаний исследовалось микроструктурное состояние в рабочей и ненагруженной частях образцов.

В результате анализа микроструктурного строения ненагруженных частей образцов было установлено, что микроструктура металла в хвостовых частях лопаток, независимо от режима термической обработки, отличается от микроструктуры металла литых образцов повышенной концентрацией эвтектик (+)-фазы и карбидной ликвации. Причем в крупногабаритных неохлаждаемых хвостовиках рабочих лопаток 3 и 4 ступеней это различие носит еще более существенный характер. Несмотря на положительное влияние термической обработки «с высокотемпературной гомогенизацией и ГИП», в хвостовиках лопаток 1 и 4 ступеней объемное содержание крупных карбидных и эвтектических фаз осталось существенным.

С целью определения влияния микроструктурных составляющих металла хвостовых частей лопаток на кратковременные механические свойства было проведено исследование микроструктуры образцов в их рабочей части после испытаний на кратковременный разрыв. Было установлено, что при растяжении образцов происходит растрескивание крупных карбидных частиц. Причем, в рабочих лопатках 1 и 2 ступеней, термообработанных по режиму «без гомогенизации», выявлено, что разрушающиеся при растяжении образцов карбиды расположены вблизи обнаруженных выделений пластинчатой -фазы (Ni3Ti), расположенной на границах эвтектик (+)-фазы. Известно, что пластинчатые фазы приводят литейные сплавы в охрупченное состояние. Кроме того, в рабочих частях образцов с пониженными прочностными свойствами присутствовали литейные поры, которые были обнаружены также при фрактографическом исследовании изломов непосредственно в месте разрыва некоторых образцов.

Таким образом, несмотря на применение ГИП, полностью устранить литейные поры в рабочих лопатках из сплава ЧС88У-ВИ не удалось.

По результатам исследований в качестве фазовых составляющих микроструктуры, влияющих на уровень свойств рассматриваемых альтернативных сплавов, были выбраны: размеры карбидных частиц, размеры эвтектик (+)-фазы, размеры частиц -фазы в осях дендритов.

При всех режимах термической обработки микроструктура отдельно отлитых образцов из сплавов ЧС88У-ВИ и ЧС88УМ-ВИ сопоставима по оцениваемым количественным показателям с микроструктурой перовой части лопаток, за исключением рабочих лопаток 3 и 4 ступени, термообработанных по режиму без гомогенизации. Наибольшие размеры карбидных частиц и эвтектик установлены в микроструктуре металла замковых частей рабочих лопаток 3 и 4 ступеней из сплава ЧС88УМ-ВИ после термической обработки «без гомогенизации». Микроструктура рабочих лопаток после термической обработки, включающей ГИП и высокотемпературную гомогенизацию, отличается меньшей ликвационной неоднородностью по содержанию карбидных частиц и эвтектик по сравнению со структурой лопаток, термообработанных по режиму без гомогенизации, что корреспондирует с уровнем механических свойств. Причем, размеры карбидов и эвтектик после термической обработки с ГИП и гомогенизацией уменьшаются как в перовых, так и в хвостовых частях лопаток 1 и 4 ступеней. С введением операции ГИП в технологический процесс изготовления лопаток повышаются значения предела прочности и характеристик пластичности до требуемых в соответствии с принятыми целевыми показателями норм, практически, на 100% испытанных образцов. Тем не менее, на образцах с порами, попавшими в рабочую часть, значения предела текучести понижены примерно на 7% относительно требований НД на сплав ЧС88У-ВИ.

Таким образом, вследствие несовершенства технологии крупногабаритного литья для сплава ЧС88У-ВИ, наблюдается неоднородность структурных параметров по объему рабочих лопаток. Размеры карбидных частиц в массивных замковых частях лопаток в несколько раз больше, чем в перовых частях и литых образцах, а также в них присутствуют выделения охрупчивающей -фазы.

3.1.2 Результаты испытаний длительной прочности сплавов ЧС88У-ВИ и ЧС88УМ-ВИ

Зависимости пределов длительной прочности сплавов ЧС88У-ВИ и ЧС88УМ-ВИ от температурно-временного параметра Ларсона-Миллера представлены на рис. 1.

Рис. 1 – Зависимости пределов длительной прочности сплавов ЧС88У-ВИ 
и ЧС88УМ-ВИ от температурно-временного параметра Ларсона-Миллера

Установлено, что наилучшие жаропрочные свойства сплавы ЧС88У-ВИ и ЧС88УМ-ВИ имеют при термической обработке по стандартному режиму. Наибольшее время до разрушения при испытаниях на длительную прочность при температуре 850С и напряжении 381 МПа получено для образцов из перовой части рабочих лопаток 4 ступени из сплава 
ЧС88У-ВИ после ГИП и термической обработки с гомогенизацией. Оно превышает минимальное значение в 100 часов практически в 2 раза. Весьма вероятно, что ГИП положительно влияет и на жаропрочность сплавов ЧС88У-ВИ и ЧС88УМ-ВИ при более высоких временных базах, однако таких испытаний в ОАО «ВТИ» не проводилось.

3.2 Сплав ЦНК-7П

Отдельно отлитые образцы и лопатки из сплава ЦНК-7П были подвергнуты термическим обработкам по двум различным режимам.

1. «Стандартный» режим: гомогенизация 1190С (4 ч); стабилизация 1050С (1,5 ч); старение 840С (24 ч)

2. «Специальный» режим + ГИП: нагрев 1200С (3 ч, 160 МПа, охлаждение с печью). Гомогенизация 1180С (3 ч), старение 900С (3 ч).

Отливка образцов производилась по двум технологиям с регламентацией размеров макро зерен и без нее. Отливка лопаток производилась только по технологии с регламентированными размерами макро зерен.

3.2.1 Кратковременные механические свойства сплава ЦНК-7П

Результаты  испытаний сплава ЦНК-7П на кратковременный разрыв представлены в таблице 2.

Таблица 2

Анализ кратковременных механических свойств сплава ЦНК-7П

на соответствие требованиям НД

| Материал исследования | Режимы ТО | Средние значения характеристик кратковременных механических свойств |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предел прочности в, МПа | Предел текучести 0,2, МПа | Относи-тельное удлинение , % | Относи-тельное сужение , % |
| Литые образцы, без регламентирова- ния размеров макро зерен | «Стандартный» | + | + | + | + |
| Литые образцы с регламентируемым размером макро зерен | «Стандартный» | + | + | + | + |
| Литые образцы с регламентируемым размером макро зерен | «Специальный» + ГИП* | + | + | + | + |
| Охлаждаемые рабочие лопатки 1 ступени | «Стандартный» | + | + | - | + |
| Неохлаждаемые рабочие лопатки 3 и 4 ступеней | «Специальный» + ГИП | - | - | + | + |
| Примечание: «+» - соответствует требованиям НД, «-» - не соответствует требованиям НД |  |  |  |  |  |

В результате проведенных испытаний образцов из сплава ЦНК-7П, изготовленных из замковых частей лопаток, также как и в случае со сплавами ЧС88У-ВИ и ЧС88УМ-ВИ были обнаружены отклонения значений прочностных и (или) пластических характеристик относительно минимальных требований нормативной документации. Наилучшие значения характеристик прочностных свойств лопаток из сплава ЦНК-7П получены на образцах из рабочих лопаток 1 ступени, термообработанных по стандартному режиму. Свойства отдельно отлитых образцов при всех режимах термической обработки и технологиях отливки полностью соответствовали требованиям целевых показателей. При этом для сплава ЦНК-7П заметно положительное влияние литейной технологии, ограничивающей размеры макро зерен. Литые образцы с регламентированными макро зернами имели более высокие прочностные свойства по сравнению с образцами с нерегламентированными размерами макро зерен. В тоже время установлено существенное (более 10%) снижение прочностных свойств ниже требований НД на образцах, изготовленных из замковых частей лопаток 3 и 4 ступеней.

Для определения причин несоответствия характеристик кратковременных механических свойств после проведения испытаний исследовалось микроструктурное состояние в рабочей и ненагруженной частях образцов.

В результате анализа микроструктурного строения ненагруженных частей образцов было установлено, что микроструктура металла в хвостовых частях лопаток, независимо от режима термической обработки, отличается от микроструктуры металла литых образцов наличием дендритной и карбидной ликвации. В крупногабаритных неохлаждаемых хвостовиках рабочих лопаток 3 и 4 ступеней это различие носит еще более существенный характер. В охлаждаемых хвостовых частях рабочих лопаток 1 ступени обнаружено значительное количество литейных пор. Применение термической обработки с ГИП для рабочих лопаток 3 и 4 ступеней уменьшает количество литейных пор, но не устраняет ликвационную неоднородность в хвостовых частях лопаток.

Как и в случае со сплавами ЧС88У-ВИ и ЧС88УМ-ВИ, при растяжении образцов из сплава ЦНК-7П в рабочей части образцов происходит растрескивание крупных карбидных частиц. При этом в рабочих лопатках 1 ступени крупные карбидные частицы располагаются вблизи литейных пор, а в рабочих лопатках 3 и 4 ступени – в области межосных пространств дендритов с особо крупными (размерами 
1,5…2,0  мкм) частицами -фазы, которые при растяжении рабочей части образцов сильно деформируются (вытягиваются в направлении растяжения). В результате высокой пластичности крупных выделений 
-фазы происходит выдавливание крупных хрупких карбидных частиц, что приводит к неравномерному растяжению рабочей части образцов из замковых частей лопаток 3 и 4 ступеней. За счет неравномерного растяжения место излома образцов имеет овальную форму.

При всех режимах термической обработки микроструктура отдельно отлитых образцов из сплава ЦНК-7П сопоставима по оцениваемым количественным показателям с микроструктурой перовой части лопаток. Для охлаждаемых рабочих лопаток 1 ступени микроструктура замковых частей также практически соответствует микроструктуре пера. Пониженные значения относительного удлинения в металле замковых частей лопаток 1 ступени обусловлены наличием литейной пористости в рабочей части испытанных на растяжение образцов. Наибольшие размеры карбидных частиц и эвтектик установлены в микроструктуре металла замковых частей рабочих лопаток 3 и 4 ступеней, прошедших ГИП и термообработанных по «специальному» режиму. При этом введение операции ГИП в технологический процесс термической обработки для рабочих лопаток 3 и 4 ступеней делает металл лопаток более плотным, количество литейных пор уменьшается, но измельчения крупных карбидных частиц не происходит. Также не удается устранить дендритную ликвацию, что снижает значения прочностных характеристик замковых частей лопаток 3 и 4 ступеней на 10…20%.

Таким образом, вследствие несовершенства технологии крупногабаритного литья для сплава ЦНК-7П, наблюдается фазовая неоднородность по объему крупногабаритных неохлаждаемых рабочих лопаток 3 и 4 ступеней, приводящая к существенному снижению прочностных характеристик. При введении ГИП в технологический процесс термической обработки для рабочих лопаток 1 ступени возможно ожидать повышения значений относительного удлинения до уровня, соответствующего требованиям НД на сплав ЦНК-7П.

3.2.2 Результаты испытаний на длительную прочность сплава ЦНК-7П

Зависимости пределов длительной прочности сплава ЦНК-7П после различных режимов термической обработки от температурно-временного параметра Ларсона-Миллера представлены на рис. 2.

Рис. 2 – Зависимости пределов длительной прочности сплава ЦНК-7П от температурно-временного параметра Ларсона-Миллера

Установлено, что наибольшие значения пределов длительной прочности сплав ЦНК-7П имеет при отливке по технологии с регламентируемым зерном после термической обработки по стандартному режиму и ГИП. Однако, на кривых длительной прочности, полученных по результатам испытаний образцов с регламентируемым макро зерном, происходит изменение их наклона на участках соответствующих высоким длительностям испытания при высоких температурах и умеренных напряжениях. Одной из возможных причин этого может являться изменение характера разрушения. Для объяснения данного явления необходимо проведение дополнительных исследований сплава ЦНК-7П после различных технологий отливки.

3.3 Сплав IN738-LC

Отдельно отлитые образцы и лопатки из сплава IN738-LC были подвергнуты термической обработке по «стандартному» режиму: гомогенизация 1120С (2 ч); старение 845С (24 ч). На части литых образцов перед термической обработкой было проведено ГИП при температуре 1185°С (4 ч) и давлении 150 МПа. Все натурные рабочие лопатки из сплава IN738-LC прошли ГИП и были термообработаны по «стандартному» режиму.

Отливка цилиндрических образцов из сплава IN738-LC производилась по двум технологиям: с регламентацией размеров макро зерен и без нее. Отливка лопаток производилась только по технологии с регламентированными размерами макро зерен.

3.3.1 Кратковременные механические свойства сплава IN738-LC

Результаты испытаний сплава IN738-LC на кратковременный разрыв представлены в таблице 3.

Таблица 3

Результаты испытаний кратковременных механических свойств сплава IN738-LC

при комнатной температуре

| Материал исследования | Режимы ТО | Средние значения характеристик кратковременных механических свойств |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предел прочности в, МПа | Предел текучести 0,2, МПа | Относительное удлинение , % | Относительное сужение , % |
| Литые образцы, без регламентирования размеров макро зерен | «Стандартный» | + | + | + | + |
| Литые образцы с регламентируемым размером макро зерен | «Стандартный» + ГИП | + | + | + | + |
| Охлаждаемые рабочие лопатки 1 и 2 ступеней | «Стандартный» + ГИП | + | + | + | + |
| Примечание: «+» - соответствует требованиям НД |  |  |  |  |  |

В результате проведенных испытаний образцов из сплава IN738-LC, изготовленных из замковых частей лопаток, в отличие от сплавов ЧС88У-ВИ, ЧС88УМ-ВИ и ЦНК-7П, не обнаружено отклонений значений прочностных и пластических характеристик относительно минимальных требований нормативной документации. Свойства отдельно отлитых образцов из сплава IN738-LC при всех режимах термической обработки и технологиях отливки также полностью соответствовали требованиям нормативной документации. При этом для сплава IN738-LC не установлено положительного влияния литейной технологии, ограничивающей размеры макро зерен. Напротив, литые образцы с регламентированными макро зернами при температуре испытания 900С имели более низкие прочностные свойства по сравнению с образцами с нерегламентированными размерами макро зерен. По-видимому, для сплава IN738-LC необходимо более тщательно подбирать режимы поверхностного модифицирования, за счет которого осуществлялось ограничение размеров макро зерен в литых образцах.

В результате анализа микроструктурного строения ненагруженных частей образцов было установлено, что микроструктура металла в хвостовых частях рабочих лопаток 1 и 2 ступеней незначительно отличается от микроструктуры металла литых образцов более высоким объемным содержанием эвтектик (+)-фазы и несколько более крупными размерами карбидов. В литых образцах, не прошедших ГИП обнаружено незначительное количество мелких литейных пор в области эвтектик (+)-фазы, существенно не повлиявших на уровень кратковременных механических свойств.

Микроструктура рабочей части образцов на растяжение после проведения испытаний было установлено, практически, идентична микроструктуре ненагруженной части образцов. Разрушение образцов при растяжении происходит по зернограничному механизму.

При всех режимах термической обработки микроструктура отдельно отлитых образцов из сплава IN738-LC сопоставима по оцениваемым количественным показателям с микроструктурой перовой части лопаток. Для охлаждаемых рабочих лопаток 1 и 2 ступеней микроструктура замковых частей отличается несколько большими размерами карбидных частиц и эвтектик (+)-фазы. Введение операции ГИП в технологический процесс термической обработки для литых образцов и охлаждаемых рабочих лопаток 1 и 2 ступеней делает металл лопаток более плотным, количество литейных пор уменьшается, в тонких сечениях происходит измельчение карбидных частиц. Необходимо отметить, что при всех структурных состояниях сплава IN738-LC значения характеристик кратковременных механических свойств удовлетворяют минимальным требованиям нормативной документации на сплав.

3.3.2 Результаты испытаний на длительную прочность сплава IN738-LC

Зависимости пределов длительной прочности сплава IN738-LC после различных режимов термической обработки от температурно-временного параметра Ларсона-Миллера представлены на рис. 3.

Рис. 3 – Зависимости пределов длительной прочности сплава IN738-LC от температурно-временного параметра Ларсона-Миллера

Установлено, что наибольшие значения пределов длительной прочности сплав IN738-LC имеет при отливке по технологии с регламентируемым зерном после термической обработки по стандартному режиму и ГИП.

- Выводы

На основании анализа результатов испытаний по определению кратковременных механических свойств и длительной прочности стандартных цилиндрических литых образцов и натурных рабочих лопаток 1…4 ступеней турбин ГТЭ-110 из сплавов ЧС88У-ВИ, ЧС88УМ-ВИ, ЦНК-7П и IN738-LC было установлено следующее.

- Литейная технология изготовления натурных рабочих лопаток для турбин ГТЭ-110 позволяет достичь требуемого уровня свойств только для сплава IN738-LC. Существует потенциальная возможность достижения стабильного удовлетворительного уровня свойств для металла рабочих лопаток из сплавов ЧС88У-ВИ, ЧС88УМ-ВИ и ЦНК-7П при условии разработки технологии, обеспечивающей однородное распределение микроструктурных фазовых составляющих в тонких и крупногабаритных сечениях лопаток, и применения для них оптимальных режимов термической обработки, включающих ГИП.

- Недостаток существующей литейной технологии заключается в образовании карбидной и дендритной ликвации в крупных сечениях лопаток, а также литейной пористости, что снижает уровень кратковременных прочностных и пластических свойств для всех исследованных сплавов. Однако для сплава IN738-LC ликвационная неоднородность в массивных частях лопаток несущественна, уровень свойств натурных лопаток из сплава IN738-LC соответствует требованиям НД.

- Для исследованных альтернативных материалов не установлено однозначного влияния регламентации размеров макро зерен на свойства металла лопаток. Тем не менее, на основании существующего опыта, с целью достижения оптимального уровня свойств целесообразно придерживаться концепции ограничения их размеров.

- Уровень длительной прочности всех рассмотренных альтернативных материалов не лимитирует их применения для изготовления рабочих лопаток турбин ГТЭ-110.